## F-A-GSA-26
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | CONTROL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS ELÉCTRICOS
Proceso: Gestión de Servicios Administrativos
Versión: 1 | Vigencia: 19/08/2026 |  |  |  |  | Código: F-A-GSA-26
1. DATOS GENERALES
Fecha : |  |  | Hora de Inicio/Fin: |  | Cód del Tablero
Ubi / Área: |  |  | Distribución Fuerza Control
2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y HERRAMIENTAS
Casco de seguridad dieléctrico |  |  | Multímetro / Pinza amperimétrica calibrada
Careta de protección contra arco eléctrico |  |  | Cámara termográfica (si aplica)
Guantes dieléctricos (Clase según voltaje) |  |  | Kit de herramientas aisladas (1000V)
Botas de seguridad dieléctricas |  |  | Sistema de Bloqueo / Etiquetado (LOTO)
3. LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST)
Ítem | Aspecto a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones
Inspección Visual y Estructura
1 | Limpieza general (ausencia de polvo, grasa o corrosión). | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Estado de la pintura, cerraduras, bisagras y empaquetaduras. | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Señalización de riesgo eléctrico en la puerta exterior y mandiles. | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Identificación / Rotulación de los interruptores (Breakers). | FALSE | FALSE | FALSE
5 | Presencia del diagrama unifilar actualizado dentro del tablero. | FALSE | FALSE | FALSE
Componentes Eléctricos y Conexiones (Sin Tensión)
6 | Ajuste y torque de bornes de conexión (Líneas, Neutro y Tierra). | FALSE | FALSE | FALSE
7 | Estado de los conductores (sin sobrecalentamiento ni aislamiento dañado). | FALSE | FALSE | FALSE
8 | Funcionamiento mecánico de los interruptores (encendido/apagado). | FALSE | FALSE | FALSE
9 | Estado de barras colectoras, aisladores y peines de conexión. | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Conexión e integridad del sistema de puesta a tierra. | FALSE | FALSE | FALSE
Pruebas y Mediciones (Con Tensión / En Carga)
11 | Medición de voltajes entre fases y fase-neutro. | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Medición de corriente por fase (verificación de balanceo de cargas). | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Inspección termográfica o medición de temperatura en bornes (< 60°C). | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Funcionamiento de luces piloto e instrumentos de medición. | FALSE | FALSE | FALSE
4. REGISTRO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS
Tensión / Voltaje (V) |  |  | Corriente / Intensidad (A) y Temperatura
L1 - L2: |  |  | Fase L1:
L2 - L3: |  |  | Fase L2:
L3 - L1: |  |  | Fase L3:
L1 - N: |  |  | Neutro:
L2 - N: |  |  | T. Máx (°C):
L3 - N: |  |  | Obs. Carga:
N - T (< 2V):
5. DIAGNÓSTICO Y ACCIONES CORRECTIVAS
¿El tablero requiere intervención o cambio de componentes de manera inmediata? SÍ NO
Detalle de hallazgos, repuestos requeridos o acciones recomendadas:
-------------------------------------------------------- |  |  | --------------------------------------------------------
Técnico Responsable |  |  | Ingeniero de Mantenimiento Electromecánico
Nombre: ___________________________ |  |  | Nombre: ___________________________